Эксплуатационно-технические характеристики аппаратов

Т а б л и ц а 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Расчетное давление сетевой воды, МПа (кгс/см2) | 0,05…1,0 (0,5…10) |
| Рабочее давление в контуре теплообменника, МПа, не более | 1,6 |
| Температура нагрева воды, °С - наибольшая в зоне ГВС; в контуре теплообменника; - контрольная при измерении времени нагрева и теплопотерь | 95 160 65 |
| Температура поступающей сетевой воды, ºС, не ниже | 10 |
| Время первого нагрева полной ёмкости, ч, не более | 1,35 |
| Время повторного нагрева, мин., не более | 30 |
| Удельная масса, кг/дм3, не более | 0,45 |
| Вместимость резервуара, л (дм3) - с допустимым отклонением, %, не более | согласно таблицам 2, 3 и 4 ±5 |
| Габаритные размеры (ширина, глубина, высота), мм | согласно таблицам 2, 3, 4 и рабочим чертежам |
| Масса конструктивная, эксплуатационная, кг |  |
| Длительная мощность теплообменного аппарата, кВт |  |
| Высота подъёма опор (при наличии), мм, не выше | 80 |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм, не более | 50 |
| Объём нагретой воды | номинальная вместимость ёмкости ±5% |
| Производительность (расход воды), л/ч | согласно таблицам 2, 3 и 4 |
| Присоединительные размеры, мм, для подключения* - холодной воды; - подающей линии системы отопления; - выхода горячей воды; - обратной линии гелиосистемы | 80, 110 770, 1214 1010, 1110, 1640, 2150 220, 350 |
| П р и м е ч а н и я: 1 *Только для вертикальных водонагревателей. 2 Значения характеристик, представленные в таблице 1, могут быть уточнены или дополнены в конструкторской документации на конкретную модель аппаратов |

Т а б л и ц а 2 – Водонагреватели косвенного нагрева вертикальные

| Модель | Артикул | Ширина со стороны фланца, мм | Ширина L, мм | Высота М, мм | Емкость бака, л | Масса в заполненном состоянии, кг | Длительная мощность при 80/60-10/ 45 °С, кВт* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «GT inox bc 120» | 1221120 | 510 | 500 | 1100 | 120 | 220 | 26 при 850 л/ч |
| «GT inox bc 200» | 1221200 | 610 | 600 | 1200 | 200 | 320 | 32 при 850 л/ч |
| «GT inox bc 300» | 1221300 | 610 | 600 | 1750 | 300 | 420 | 42 при 990 л/ч |
| «GT inox bc 500» | 1221500 | 770 | 750 | 1750 | 500 | 685 | 60 при 1475 л/ч |
| «GT inox bc 750» | 1221750 | 910 | 890 | 1750 | 750 | 990 | 74 при 1820 л/ч |
| «GT inox bc 1000» | 12211000 | 910 | 890 | 2260 | 1000 | 1240 | 85 при 2100 л/ч |
| П р и м е ч а н и е – *При температуре греющего теплоносителя на входе в теплообменный аппарат 80 °C, а на выходе 60 °C и температурах нагреваемой воды 10 °C на входе в аппарат и 45 °C на выходе из него |

Т а б л и ц а 3 – Водонагреватели косвенного нагрева горизонтальные

| Модель | Артикул | Длина L, мм | Ширина b, мм | Высота h, мм | Емкость бака, л | Масса в заполненном состоянии, кг | Длительная мощность при 80/60-10/45 °С, кВт* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «GT inox bh 200» | 1213200 | 1273 | 606 | 620 | 200 | 320 | 34 при 850 л/ч |
| «GT inox bh 300» | 1213300 | 1423 | 606 | 620 | 300 | 480 | 45 при 850 л/ч |
| П р и м е ч а н и е – *При температуре греющего теплоносителя на входе в теплообменный аппарат 80 °C, а на выходе 60 °C и температурах нагреваемой воды 10 °C на входе в аппарат и 45 °C на выходе из него |

Т а б л и ц а 4 – Теплоаккумуляторы

| Модель | Артикул | Диаметр N, мм | Высота Р, мм | Емкость бака не менее, л | Масса в заполненном состоянии, кг | Длительная мощность бойлера при 80/60-10/45 °С, кВт* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «GT Steel T 500» | 352500 | 820 | 1560 | 500 | 220 | 20 при 850 л/ч |
| «GT Steel T 750» | 352750 | 950 | 1950 | 750 | 320 | 34 при 850 л/ч |
| «GT Steel T 1000» | 3521000 | 950 | 2140 | 1000 | 420 | 42 при 990 л/ч |
| «GT Steel T 1500» | 3521500 | 1200 | 2220 | 1500 | 685 | 54 при 500 л/ч |
| Продолжение таблицы 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «GT Steel T 2000» | 3522000 | 1300 | 2420 | 2000 | 990 | 74 при 1820 л/ч |
| «GT Steel T 3000» | 353000 | 1620 | 2600 | 3000 | 1240 | 85 при 2100 л/ч |
| «GT Steel T 5000» | 3525000 | 1620 | 2850 | 5000 | 1240 | 85 при 2100 л/ч |
| «GT Inox T 500» | 1352500 | 820 | 1560 | 500 | 660 | 20 при 850 л/ч |
| «GT Inox T 750» | 1352750 | 950 | 1950 | 750 | 930 | 34 при 850 л/ч |
| «GT Inox T 1000» | 13521000 | 950 | 2140 | 1000 | 1240 | 42 при 990 л/ч |
| «GT Inox T 1500» | 13521500 | 1200 | 2220 | 1500 | 1860 | 54 при 500 л/ч |
| «GT Inox T 2000» | 13522000 | 1300 | 2420 | 2000 | 2480 | 74 при 1820 л/ч |
| «GT Inox T 3000» | 1353000 | 1620 | 2600 | 3000 | 3720 | 85 при 2100 л/ч |
| «GT Inox T 5000» | 13525000 | 1620 | 2850 | 5000 | 6200 | 85 при 2100 л/ч |
| П р и м е ч а н и е – *При температуре греющего теплоносителя на входе в теплообменный аппарат 80 °C, а на выходе 60 °C и температурах нагреваемой воды 10 °C на входе в аппарат и 45 °C на выходе из него |

# Водонагреватели оснащаются фланцем по ГОСТ 33259 для планового обслуживания и установки электрического ТЭН по ГОСТ 19108.

Метод нагрева – от внешней отопительной системы или отопительного прибора.

Сквозь резервуар проходит змеевик – труба, изогнутая в виде цилиндрической спирали, по которой циркулирует теплоноситель, нагреваемый внешним (косвенным) источником тепла.

Обечайка и днище ёмкости изготавливается из нержавеющей стали марок AISI 321, 12Х18Н10Т или 09Г2С толщиной не менее 3 мм - для емкостей до 500 литров и не менее 4 мм для емкостей свыше 500 литров; теплообменник – из стали марок AISI 304, M1, М2, М3, М1р, М2р, теплоизоляция – из полиуретана.

Для подключения контуров источников и потребителей тепловой энергии теплоаккумуляторы имеют 4 пары патрубков, расположенных на разной высоте, что позволяет оптимально подключить высоко- и низкотемпературные контуры источников и потребителей тепловой энергии.

По мере необходимости, на аппарате предусмотрена установка манометра.

Коэффициент полезного действия аппаратов составляет не менее 82%.

Резервуары прошли проверку на прочность пробным давлением 1,25

МПа в течение 30 мин. при температуре от плюс 5 до плюс 40 ºС.

Теплообменники прошли испытание пробным давлением 2,0 МПа при тех же условиях.

Температура наружных поверхностей корпуса составляет не более 45 (С.

Конструкция аппаратов обеспечивает полный слив воды из резервуара без отсоединения от коммуникаций.

Установленный срок службы аппаратов 30 лет.

Приложение А

Типовое конструктивное исполнение аппаратов

# Р и с у н о к А.1 – Водонагреватели косвенного нагрева «GT Inox BC»

Р и с у н о к А.2 – Водонагреватели косвенного нагрева «GT Inox BН»

# Р и с у н о к А.3 – Теплоаккумуляторы «GT Steel T» и «GT Inox BH»